## Données
Outil d'aide à l'application Arrêté du 10 juillet 2013 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 22 avril 2013 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système MyDATEC® dans la réglementation thermique 2012
Version 2 : Mise en ligne le 26/02/2014
| Données d'entrée |  |  |  | Données machines
| Situation géographique |  |  |  | Chauffage
| Zone géographique | - | H1c |  | RT 200 | -7/20 | 2/20 | 7/20 | RT 250 | -7/20 | 2/20 | 7/20 | RT 300 | -7/20 | 2/20 | 7/20
[5 empty] | Puissance | 1.83 | 1.95 | 1.9 | Puissance | 2.73 | 2.64 | 2.5 | Puissance | 3.025 | 3.338 | 3.105
| Bâtiment |  |  |  | COP Valeur | 4.79 | 4.04 | 3.67 | COP Valeur | 3.75 | 3.4375 | 3.125 | COP Valeur | 3.75 | 3.4375 | 3.125
| Henveloppe | W/K | 100 |  |  | justifiée | justifiée | justifiée |  | déclarée | déclarée | déclarée |  | déclarée | déclarée | déclarée
| SHAB | m² | 105 |  | Refroidissement
[5 empty] | RT 200 | 25/27 | 35/27 | 45/27 | RT 250 | 25/27 | 35/27 | 45/27 | RT 300 | 25/27 | 35/27 | 45/27
| SHON_RT | m² | 120 |  | Puissance | -1.44 | -1.78 | -2.56 | Puissance | -1.77 | -2.187 | -3.15 | Puissance | -2.16 | -2.67 | -3.84
[5 empty] | EER Valeur | 3.0375 | 3.375 | 4.05 | EER Valeur | 3.0375 | 3.375 | 4.05 | EER Valeur | 3.0375 | 3.375 | 4.05
| Surface des salles de bain | m² | 9 |  |  | déclarée | déclarée | déclarée |  | déclarée | déclarée | déclarée |  | déclarée | déclarée | déclarée
| Refroidissement | - | oui |  | COP et EER système à renseigner suivant EN 13141-7 | [10 empty] | v2.0
| Gestion de la ventilation | - | Manuelle
| Débit hygiénique de base | m3/h | 100
Système
| Machine | - | RT 200
| Position | - | H
Calcul des besoins
Simulation en chauffage
| B_ch_ref | kWh/m²SHON_RT.an | 40
Simulation en refroidissement
| B_fr_ref | kWh/m²SHON_RT.an | 0
Données de sortie
| C_ep_ch | kWhEP/m²SHON_RT.an | 36.9
| C_ep_fr | kWhEP/m²SHON_RT.an | 0
| C_ep_ventil | kWhEP/m²SHON_RT.an | 4.8662
| A_ep_enr | kWhEP/m²SHON_RT.an | 10.713
v2.0
Note on D26: H: horizontale V: verticale

## Bdd (hidden)
[9 empty] | H1a |  | RT 200 |  | Resistance électrique intégrée | Gestion de la ventilation
Machine | Débit V1 | Débit V2 | Débit V3 | [5 empty] | H1b |  | RT 250 |  | Appoint électrique indépendant | Manuelle
RT 200 | 100 | 200 | 400 | [5 empty] | H1c |  | RT 300 |  |  | Avec temporisation
RT 250 | 125 | 250 | 500 | [5 empty] | H2a
RT 300 | 150 | 300 | 600 | [5 empty] | H2b
H2c
Machine | P-7 /20 | P2 / 20 | P7 / 20 |  | Machine | P25 / 27 | P35 / 27 | P45 / 27 | H2d
RT 200 | 1.83 | 1.95 | 1.9 |  | RT 200 | -1.44 | -1.78 | -2.56 | H3
RT 250 | 2.73 | 2.64 | 2.5 |  | RT 250 | -1.77 | -2.187 | -3.15
RT 300 | 3.025 | 3.338 | 3.105 |  | RT 300 | -2.16 | -2.67 | -3.84 | Pénalisations
[9 empty] | déclarée | 0.8
Machine | COP-7 / 20 | COP2 / 20 | COP7 / 20 |  | Machine | EER 25 /27 | EER 35 / 27 | EER 45 / 27 | justifiée | 0.9
RT 200 | 4.311 | 3.636 | 3.303 |  | RT 200 | 2.43 | 2.7 | 3.24 | certifiée | 1
RT 250 | 3 | 2.75 | 2.5 |  | RT 250 | 2.43 | 2.7 | 3.24
RT 300 | 3 | 2.75 | 2.5 |  | RT 300 | 2.43 | 2.7 | 3.24
[10 empty] | COP -7/20 | COP 2/20 | COP 7/20
Machine V | C_ventil V1 | C_ventil V2 | [6 empty] | Val_util_max / chaud | 3 | 2.75 | 2.5
RT 200 | 9 | 29
RT 250 | 11.25 | 37.5 | [7 empty] | EER 25/27 | EER 35/27 | EER 45/27
RT 300 | 13.5 | 46 | [6 empty] | Val_util_max / froid | 2.43 | 2.7 | 3.24
Machine H | C_ventil V1 | C_ventil V2
RT 200 | 11 | 29.5 | [7 empty] | Dgud
RT 250 | 13.75 | 36.25 | [6 empty] | Manuelle | 14
RT 300 | 16.5 | 43 | [6 empty] | Avec temporisation | 7
Histogramme des températures extérieures par zone climatique
T°ext | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3
-7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
-4 | 0 | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0
-3 | 11 | 42 | 18 | 0 | 6 | 6 | 48 | 0
-2 | 19 | 71 | 37 | 7 | 26 | 18 | 69 | 0
-1 | 48 | 163 | 92 | 41 | 56 | 71 | 49 | 0
0 | 105 | 184 | 147 | 93 | 66 | 93 | 72 | 0
1 | 159 | 266 | 177 | 167 | 97 | 120 | 112 | 0
2 | 176 | 363 | 243 | 201 | 140 | 174 | 152 | 0
3 | 237 | 318 | 283 | 193 | 136 | 186 | 191 | 6
4 | 301 | 265 | 317 | 220 | 173 | 203 | 243 | 33
5 | 337 | 302 | 317 | 235 | 234 | 276 | 280 | 153
6 | 373 | 273 | 289 | 338 | 245 | 338 | 297 | 282
7 | 441 | 353 | 395 | 391 | 352 | 409 | 296 | 407
8 | 490 | 426 | 396 | 533 | 484 | 498 | 333 | 474
9 | 641 | 477 | 462 | 578 | 462 | 392 | 304 | 375
10 | 456 | 377 | 332 | 601 | 519 | 479 | 335 | 376
11 | 525 | 432 | 459 | 640 | 642 | 416 | 367 | 430
12 | 540 | 382 | 450 | 593 | 579 | 415 | 424 | 464
13 | 435 | 392 | 399 | 474 | 478 | 460 | 404 | 479
14 | 417 | 422 | 382 | 459 | 439 | 457 | 380 | 450
15 | 429 | 361 | 363 | 472 | 491 | 430 | 351 | 427
16 | 397 | 370 | 369 | 428 | 526 | 386 | 379 | 367
17 | 379 | 370 | 362 | 363 | 420 | 412 | 392 | 327
18 | 337 | 318 | 368 | 361 | 316 | 378 | 384 | 355
19 | 313 | 327 | 356 | 244 | 326 | 380 | 395 | 413
20 | 269 | 275 | 299 | 210 | 349 | 292 | 318 | 409
21 | 207 | 251 | 241 | 158 | 251 | 255 | 334 | 392
22 | 174 | 202 | 197 | 149 | 214 | 213 | 265 | 401
23 | 141 | 168 | 184 | 112 | 180 | 226 | 250 | 381
24 | 111 | 127 | 137 | 102 | 135 | 175 | 213 | 364
25 | 86 | 90 | 128 | 86 | 108 | 140 | 202 | 334
26 | 61 | 71 | 117 | 71 | 90 | 110 | 170 | 241
27 | 32 | 62 | 107 | 57 | 74 | 74 | 123 | 172
28 | 28 | 50 | 86 | 44 | 34 | 71 | 104 | 134
29 | 28 | 29 | 88 | 40 | 28 | 56 | 97 | 77
30 | 29 | 45 | 48 | 42 | 33 | 51 | 91 | 29
31 | 22 | 37 | 32 | 32 | 28 | 26 | 97 | 8
32 | 4 | 27 | 24 | 11 | 11 | 22 | 68 | 0
33 | 2 | 11 | 25 | 10 | 5 | 23 | 61 | 0
34 | 0 | 1 | 16 | 2 | 6 | 14 | 53 | 0
35 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 21 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Total | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
Période estimée de refroidissement
Zone | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3
Mois | Juin | Juin | Juin | Mai | Mai | Mai | Mi-avril | Avril
| Juillet | Juillet | Juillet | Juin | Juin | Juin | Mai | Mai
| Août | Août | Août | Juillet | Juillet | Juillet | Juin | Juin
| Septembre | Septembre | Septembre | Août | Août | Août | Juillet | Juillet
|  |  |  | Septembre | Septembre | Septembre | Août | Août
|  |  |  | Octobre | Octobre | Octobre | Septembre | Septembre
[7 empty] | Octobre | Octobre
Novembre
Nb heures | 2208 | 2208 | 2208 | 4416 | 4416 | 4416 | 4776 | 5856
Mois | Juin Juillet Août Septembre: Nbjours; Juin Juillet Août Septembre: Nbheures
Janvier | Juin Juillet Août Septembre: 31; Juin Juillet Août Septembre: 744
Février | Juin Juillet Août Septembre: 28; Juin Juillet Août Septembre: 672
Mars | Juin Juillet Août Septembre: 31; Juin Juillet Août Septembre: 744
Avril | Juin Juillet Août Septembre: 30; Juin Juillet Août Septembre: 720
Mai | Juin Juillet Août Septembre: 31; Juin Juillet Août Septembre: 744
Juin | Juin Juillet Août Septembre: 30; Juin Juillet Août Septembre: 720
Juillet | Juin Juillet Août Septembre: 31; Juin Juillet Août Septembre: 744
Août | Juin Juillet Août Septembre: 31; Juin Juillet Août Septembre: 744
Septembre | Juin Juillet Août Septembre: 30; Juin Juillet Août Septembre: 720
Octobre | Juin Juillet Août Septembre: 31; Juin Juillet Août Septembre: 744
Novembre | Juin Juillet Août Septembre: 30; Juin Juillet Août Septembre: 720
Décembre | Juin Juillet Août Septembre: 31; Juin Juillet Août Septembre: 744

## Calculs (hidden)
Calculs intermédiaires chauffage
Henveloppe | W/K | 100 |  |  | Machine | RT 200 |  |  | Machine | RT 200
Qrep min v1 = Qrep max v1 | m3/h | 100 |  |  | COP-7 / 20 | 4.311 |  |  | P-7 / 20 | 1.83
Qrep min v2 = Qrep max v2 | m3/h | 200 |  |  | COP2 / 20 | 3.636 |  |  | P2 / 20 | 1.95
Débit V3 | m3/h | 400 |  |  | COP7 / 20 | 3.303 |  |  | P7 / 20 | 1.9
Pv1 | W | 11
Pv2 | W | 29.5 |  |  | Matrice |  |  |  | Matrice
Puissance ventil V3 | W | 0 |  |  | 1 | -7 | 49 |  | 1 | -7 | 49
aCOP0 | - | 3.7775 |  |  | 1 | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 4
aCOP1 | - | -0.071568 |  |  | 1 | 7 | 49 |  | 1 | 7 | 49
aCOP2 | - | 0.000738
aPCh0 | - | 1.9467 |  |  | Matrice inversée |  |  |  | Matrice inversée
aPch1 | - | 0.00497 |  |  | 0.111 | 1.089 | -0.2 |  | 0.111 | 1.089 | -0.2
aPch2 | - | -0.00166 |  |  | -0.071 | 0 | 0.071 |  | -0.071 | 0 | 0.071
[5 empty] | 0.008 | -0.022 | 0.014 |  | 0.008 | -0.022 | 0.014
Shab | m² | 105
SSdB | m² | 9
Dugd | h | 14
Htot1 | W/K | 136.8333
Htot2 | W/K | 168
Bch | kWh/m²_SHON_RT | 40 |  |  | aCOP0 | 3.7775 |  |  | aPCh0 | 1.9467
Bchcorr | kWh/m²_SHON_RT | 49.1108 |  |  | aCOP1 | -0.071568 |  |  | aPch1 | 0.00497
SHONRT | m² | 120 |  |  | aCOP2 | 0.000738 |  |  | aPch2 | -0.00166
Bch SdB | kWh/m²_SHON_RT | 4.2095
Bch MD | kWh/m²_SHON_RT | 44.9013
Calcul des consommations de chauffage
| T°ext | H1c | Degrés Heure Chaud | Pch | Pchutile | COP | Pabso MD ch | Pappoint | Cch_MyDATEC = (Pabso MD ch * NbHeure(θext)) / 1000 | C_appoint = (Pappoint*NbHeure(θext)) / 1000 | C_ch = Cch_MyDATEC + C_appoint | Facteur de marche = Pch / Pchutile | Heures de fonctionnement = NbHeure * facteur de marche
| °C | - | °C | W | W | - | W | W | kWh | kWh | kWh | - | h
1 | -7 | 2 | 42 | 3461.557 | 1830.55 | 4.3147 | 424.2626 | 1631.007 | 0.84853 | 3.262 | 4.1105 | 1 | 2
2 | -6 | 4 | 80 | 3296.721 | 1857.1 | 4.2335 | 438.6677 | 1439.621 | 1.7547 | 5.7585 | 7.5132 | 1 | 4
3 | -5 | 2 | 38 | 3131.8849 | 1880.33 | 4.1538 | 452.6754 | 1251.5549 | 0.90535 | 2.5031 | 3.4085 | 1 | 2
4 | -4 | 4 | 72 | 2967.0489 | 1900.24 | 4.0756 | 466.2473 | 1066.8089 | 1.865 | 4.2672 | 6.1322 | 1 | 4
5 | -3 | 18 | 306 | 2802.2128 | 1916.83 | 3.9989 | 479.3428 | 885.3828 | 8.6282 | 15.9369 | 24.5651 | 1 | 18
6 | -2 | 37 | 592 | 2637.3768 | 1930.1 | 3.9236 | 491.9191 | 707.2768 | 18.201 | 26.1692 | 44.3702 | 1 | 37
7 | -1 | 92 | 1380 | 2472.5407 | 1940.05 | 3.8498 | 503.9312 | 532.4907 | 46.3617 | 48.9891 | 95.3508 | 1 | 92
8 | 0 | 147 | 2058 | 2307.7047 | 1946.68 | 3.7775 | 515.3321 | 361.0247 | 75.7538 | 53.0706 | 128.8245 | 1 | 147
9 | 1 | 177 | 2301 | 2142.8686 | 1949.99 | 3.7067 | 526.0724 | 192.8786 | 93.1148 | 34.1395 | 127.2543 | 1 | 177
10 | 2 | 243 | 2916 | 1978.0326 | 1949.98 | 3.6373 | 536.1004 | 28.0526 | 130.2724 | 6.8168 | 137.0892 | 1 | 243 | 0.3663
11 | 3 | 283 | 3113 | 1813.1965 | 1946.65 | 3.5695 | 507.9746 | 0 | 143.7568 | 0 | 143.7568 | 0.93144 | 263.5988 | 0.6337
12 | 4 | 317 | 3170 | 1648.3605 | 1940 | 3.5031 | 470.5486 | 0 | 149.1639 | 0 | 149.1639 | 0.84967 | 269.3455
13 | 5 | 317 | 2853 | 1483.5244 | 1930.03 | 3.4381 | 431.491 | 0 | 136.7827 | 0 | 136.7827 | 0.76865 | 243.6632
14 | 6 | 289 | 2312 | 1318.6884 | 1916.74 | 3.3747 | 390.759 | 0 | 112.9293 | 0 | 112.9293 | 0.68799 | 198.8277
15 | 7 | 395 | 2765 | 1153.8523 | 1900.13 | 3.3127 | 348.3106 | 0 | 137.5827 | 0 | 137.5827 | 0.60725 | 239.8634
16 | 8 | 396 | 2376 | 989.0163 | 1880.2 | 3.2522 | 304.1056 | 0 | 120.4258 | 0 | 120.4258 | 0.52602 | 208.3025
17 | 9 | 462 | 2310 | 824.1802 | 1856.95 | 3.1932 | 258.1055 | 0 | 119.2448 | 0 | 119.2448 | 0.44384 | 205.052
18 | 10 | 332 | 1328 | 659.3442 | 1830.38 | 3.1356 | 210.2739 | 0 | 69.8109 | 0 | 69.8109 | 0.36022 | 119.5939
19 | 11 | 459 | 1377 | 494.5081 | 1800.49 | 3.0796 | 160.5768 | 0 | 73.7047 | 0 | 73.7047 | 0.27465 | 126.0653
20 | 12 | 450 | 900 | 329.6721 | 1767.28 | 3.025 | 108.9832 | 0 | 49.0424 | 0 | 49.0424 | 0.18654 | 83.9439
21 | 13 | 399 | 399 | 164.836 | 1730.75 | 2.9719 | 55.4656 | 0 | 22.1308 | 0 | 22.1308 | 0.09524 | 38.0006
22 | 14 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 15 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 16 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 17 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 18 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 19 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 20 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 21 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 22 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 23 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 24 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 25 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 26 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 27 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 28 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 29 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8760
Calculs intermédiaires refroidissement
Refroidissement | - | 1 |  |  | Machine | RT 200 |  |  | Machine | RT 200
Débit V2 | m3/h | 200 |  |  | EER 25 /27 | 2.43 |  |  | P25 / 27 | -1.44
Débit V3 | m3/h | 400 |  |  | EER 35 / 27 | 2.7 |  |  | P35 / 27 | -1.78
Pv1 | W | 11 |  |  | EER 45 / 27 | 3.24 |  |  | P45 / 27 | -2.56
Pv2 | W | 29.5
Puissance ventil V3 | W | 0 |  |  | Matrice |  |  |  | Matrice
aEER0 | - | 2.9362 |  |  | 1 | 25 | 625 |  | 1 | 25 | 625
aEER1 | - | -0.054 |  |  | 1 | 35 | 1225 |  | 1 | 35 | 1225
aEER2 | - | 0.00135 |  |  | 1 | 45 | 2025 |  | 1 | 45 | 2025
aPfr0 | - | -2.515
aPfr1 | - | 0.098 |  |  | Matrice inversée |  |  |  | Matrice inversée
aPfr2 | - | -0.0022 |  |  | 7.875 | -11.25 | 4.375 |  | 7.875 | -11.25 | 4.375
[5 empty] | -0.4 | 0.7 | -0.3 |  | -0.4 | 0.7 | -0.3
Bfr | kWh/m²_SHON_RT | 0 |  |  | 0.005 | -0.01 | 0.005 |  | 0.005 | -0.01 | 0.005
SHONRT | m² | 120
[5 empty] | aEER0 | 2.9362 |  |  | aPfr0 | -2.515
[5 empty] | aEER1 | -0.054 |  |  | aPfr1 | 0.098
[5 empty] | aEER2 | 0.00135 |  |  | aPfr2 | -0.0022
Calcul des consommations de refroidissement
| T°ext | H1c | Degrés heures froid | Pfr | Pfrutile | EER | Pabso MD fr | Cfr_MyDATEC = (Pabso MD fr * NbHeure(θext)) / 1000 | Facteur de marche = Pfr / Pfrutile | Heures de fonctionnement = NbHeure * facteur de marche | max(Pfr ; Pfrutile)*NbHeure/1000
| °C | - | °C | W | W | - | W | kWh | - | h
1 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | -3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | -2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | -1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 4 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 5 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 6 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 7 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 8 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 9 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 10 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 11 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 12 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 13 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 14 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 15 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 16 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 17 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 18 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 19 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 20 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 21 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 22 | 197 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 23 | 184 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 24 | 137 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 25 | 128 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 26 | 117 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 27 | 107 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 28 | 86 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 29 | 88 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 30 | 48 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 31 | 32 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 32 | 24 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 33 | 25 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 34 | 16 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 35 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calcul des consommations de ventilation
Nb heuresch | h | 2722.2568
Nb heuresneutres ch | h | 3829.7432
Nb heuresfr | h | 0
Nb heuresneutres fr | h | 2208
En période de chauffage | kWhep/m²SHON_RT.an | 0
Cv1 | kWhep/m²SHON_RT.an | 1.6605
En période de refroidissement | kWhep/m²SHON_RT.an | 0
Cv2 | kWhep/m²SHON_RT.an | 3.2057
Calcul de la part Enr
Bchcorr | kWh/m²SHON_RT.an | 49.1108
C_appoint | kWh/m²SHON_RT.an | 1.6743
Coeff_appoint | - | 2.58
Bch SdB | kWh/m²SHON_RT.an | 4.2095
Cch_MyDATEC | kWh/m²SHON_RT.an | 12.6023
Bfr | kWh/m²SHON_RT.an | 0
Cfr_MyDATEC | kWh/m²SHON_RT.an | 0
AepENRch | kWhep/m²SHON_RT.an | 10.713
AepENRfr | kWhep/m²SHON_RT.an | 0
AepENR | kWhep/m²SHON_RT.an | 10.713
Note on E33: DHUP: il appelle Bch_MD et non Bch???
Note on E37: DHUP: il appelle Bch_MD et non Bch???